## Ark1
DKV-Terminsskema for brandmæssige eftersyn
Installation | Termin for kontrol | [10 empty] | Ref. | Kontrol og bemærkning
| Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. md. | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år
Uddannelse og instruks af personalet | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.2.3 | Ved ansættelse eller umiddelbart derefter samt mindst en gang om året
Systemintegrationstest | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.4.2 | Systemintegration af akkrediteret virksomhed.
Logbøger | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.4.3 | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender.
Elsikkerheds-attest | [6 empty] | x |  |  |  |  | 7.4.4 | Fornyelse af Elsikkerhedsattest udstedt af autoriseret El-installatør.
ABA-anlæg |  |  | x | [8 empty] | 7.5.1.3 | Eftersyn af ABA-central.
Automatisk Brandalarm-anlæg |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.1.3, 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg.
7.5.7.1
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.1.4 | Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.1.5 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
AVS-anlæg |  | x | [9 empty] | 7.5.2.1 | Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral
Sprinkleranlæg |  |  |  | X | [7 empty] | 7.5.2.2 | Funktionsafprøvning af acceleratorer, og opfølgning på dokumentation.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.2.3 | Serviceeftersyn foretages af sprinkler installationsfirma. Visuel kontrol af hele anlæget.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.2.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
[10 empty] | x |  | 7.5.2.5 | Inspektion af tryktanke.
[11 empty] | x | 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir.
Varslingsanlæg |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.3.1 | Funktions kontrol.
[7 empty] | x |  |  |  |  | 7.5.3.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
[9 empty] | x |  |  | 7.5.3.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Røgalarmanlæg |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.4.1 | Funktionsafprøvning.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.4.2 | Rengøring og kontrol af batteri backup
[11 empty] | x | 7.5.4.3 | Batteri for backup udskiftes.
Flugtvejs- og |  |  | x | [8 empty] | 7.5.5.1 | Funktions eftersyn.
Panikbelysning |  |  |  |  | x | [6 empty] | 7.5.5.2 | Test af backup på strømforsyning.
[7 empty] | x |  |  |  |  | 7.5.5.3 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
[9 empty] | x |  |  | 7.5.5.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Slangevinder |  |  | x | [8 empty] | 7.5.6.1 | Eftersyn.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.6.2 | Serviceeftersyn.
[10 empty] | x |  | 7.5.6.3 | Trykprøvning. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
ABDL-anlæg |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning.
Automatisk Branddørlukkeanlæg | [6 empty] | x |  |  |  |  | 7.5.7.2 | Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
ABV-anlæg |  |  | x | [8 empty] | 7.5.5.1 | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstøndig detektering.
Automatisk | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.8.2 | Serviceeftersyn foretages af installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.
Brandventilati-onsanlæg | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.8.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
DKV-Terminsskema for brandmæssige eftersyn
Installation | Termin for kontrol | [10 empty] | Ref. | Kontrol og bemærkning
| Dagligt | Ugentligt | Månedligt | Hver 3. md. | Halvårligt | Årligt | Hvert 2. år | Hvert 3. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år
ATA-anlæg |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.9.1 | Funktionsafprøvning.
Automatisk Tryksætnings- | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.9.2 | Serviceeftersyn.
anlæg | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.9.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Iltreduktionsanlæg | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.10.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.10.2 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Røgudluftning | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.11.1 | Funktionskontrol og serviceeftersyn.
Brandmandselevator |  |  |  | x | [7 empty] | 7.5.12.1 | Certificeret serviceeftersyn.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.12.2 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Brandmands-panel |  |  | x | [8 empty] | 7.5.13.1 | Lampekontrol.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.13.2 | Serviceeftersyn foretages af ABA-installationsfirma.
Stigrør |  |  | x | [8 empty] | 7.5.14.1 | Kontrol af udgangsventiler
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.14.2 | Serviceeftersyn.
[11 empty] | x | 7.5.14.3 | Trykprøvning og vedligeholdelseseftersyn. Udføres af autoriseret VVS-installationsfirma
Trykforøgningsanlæg | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.5.15.1 | Funktionsafprøvning med vand.
Kommunikations-anlæg | [6 empty] | x |  |  |  |  | 7.5.16.1 | Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.
Håndildslukker |  |  | x | [8 empty] | 7.5.17.1 | Tilsyn, kontrol af skader, placering mv.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.17.2 | Tilsyn, kontrol af funktionsduelighed mv.
[10 empty] | x | x | 7.5.17.3 | Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin jf. producent.
Branddasker |  |  | x | [8 empty] | 7.5.18.1 | Eftersyn.
[6 empty] | x | [5 empty] | 7.5.18.2 | Funktionsafprøvning.
Brandtæpper |  |  | x | [8 empty] | 7.5.19.1 | Eftersyn.
Komfortventila-tionsanlæg | [5 empty] | X | [5 empty] | 7.5.20.1 | Funktionskontrol af brand og røgspjæld v. betjeningspanel
Passiv brandsikring | [5 empty] | x | [5 empty] | 7.6.1 | Gennemgang af bygningens passive brandsikring.
Driftsansvarlig, evt. lejer
Driftsansvarlig
Autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
Akkrediteret virksomhed